- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.08.2009 года №746

Об установлении нормативов потребления
тепловой энергии на отопление

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006г. № 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», руководствуясь Уставом города Ижевска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить для расчета нормативов потребления тепловой энергии на отопление в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.05.2006г. № 306 расчётный метод.

2. Утвердить Рекомендации по расчёту нормативов потребления тепловой энергии на отопление (прилагаются).

3. Рекомендовать организациям, управляющим многоквартирными домами или жилыми домами (а при выборе иных форм управления – товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам; собственникам помещений), представить значения нормативов, рассчитанные в соответствии с Рекомендациями, указанными в п. 2 постановления, на утверждение в Администрацию г. Ижевска с приложением обосновывающих документов.

4. Установить, что в отношении многоквартирного дома или жилого дома, норматив потребления тепловой энергии на отопление для которого установлен в соответствии с настоящим постановлением, прекращает своё действие норматив на отопление, установленный постановлением Администрации г. Ижевска от 25.04.2002г. №184 «О дополнительных мерах социальной защиты населения в связи с реформированием жилищно-коммунального хозяйства».

5. Признать утратившим силу распоряжение Администрации г. Ижевска от 13.07.2007г. №144 «Об организации работы по расчету нормативов потребления услуг отопления, горячего, холодного водоснабжения в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.05.2006г. №306».

6. Опубликовать постановление в средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Ижевска – начальника Управления ЖКХ И.В. Маринина.


Глава Администрации г. Ижевска – А.А. Ушаков

Утверждены постановлением 
Администрации города Ижевска
от 10.08.2009г. № 746

- РEКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЁТУ НОРМАТИВОВ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ

I. Расчёт норматива при наличии в многоквартирном доме нежилых помещений

1. Расчет норматива потребления тепловой энергии на отопление в многоквартирном доме или жилом доме производится при отсутствии приборов учета. Величина норматива в месяц равна 1/12 годового норматива.

2. Норматив отопления (Гкал на 1 кв. м в месяц) рассчитывается по формуле:

где:
Qо – количество тепловой энергии, потребляемой за один отопительный период многоквартирными домами или жилыми домами, не оборудованными приборами учета (Гкал/год);
Sж – общая площадь жилых помещений многоквартирных домов, не оборудованных приборами учета тепловой энергии, или помещений жилых домов, не оборудованных приборами учета тепловой энергии.

3. Количество тепловой энергии (Гкал/год), необходимой для отопления многоквартирного дома или жилого дома, определяется по формуле:

где:
qmax– часовая тепловая нагрузка на отопление многоквартирного или жилого дома (ккал/час);
tвн – температура внутреннего воздуха отапливаемых жилых помещений многоквартирного дома или жилого дома (град. C);
tсро – среднесуточная температура наружного воздуха за отопительный период (град. C);
tро – расчетная температура наружного воздуха в целях проектирования отопления (град. C);
nо – продолжительность отопительного периода (суток в год), характеризующегося среднесуточной температурой наружного воздуха 8 град. C и ниже;
Qонж – расход тепловой энергии на отопление нежилых помещений, не являющихся общим имуществом многоквартирного дома.

4. Значения для расчета норматива рекомендуется принимать:

tвн – не ниже +20 град. C (Правила предоставления коммунальных услуг гражданам);
tсро = −5,6 град. C (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»);
tро = −34 град. C расчетная температура наружного воздуха в целях проектирования отопления (град. C) (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»);
nо = 222 сут. (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»).

5. Часовая тепловая нагрузка на отопление многоквартирных домов или жилых домов, не оборудованных приборами учета тепловой энергии, определяется исходя из проектных данных домов. В случае отсутствия проектных данных часовая тепловая нагрузка определяется по паспортам домов.

6. В случае отсутствия проектных и паспортных данных часовая тепловая нагрузка определяется по формуле:

где:
qуд – нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление многоквартирного дома или жилого дома (ккал в час на 1 кв. м), предусмотренный в таблице 1;
S – общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома или помещений жилого дома (кв. м).

Нормируемый удельный расход тепловой энергии
на отопление многоквартирного дома или жилого дома

Таблица 1

| I. Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно |  | II. Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество этажей | Значение нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление многоквартирного дома или жилого дома | Количество этажей | Значение нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление многоквартирного дома или жилого дома |
| 1 | 151 | 1 | 63 |
| 2 | 140 | 2 | 53 |
| 3–4 | 88 | 3 | 52 |
| 5–9 | 77 | 4–5 | 45 |
| 10 | 74 | 6–7 | 42 |
| 11 | 74 | 8 | 40 |
| 12 | 73 | 9 | 40 |
| 13 | 74 | 10 | 38 |
| 14 | 75 | 11 | 38 |
| 15 | 76 | 12 и более | 37 |
| 16 и более | 78 |  |  |

II. Расчёт норматива в случае отсутствия проектных и паспортных данных дома и отсутствии в многоквартирном доме нежилых помещений

7. Величина норматива потребления тепловой энергии на отопление жилого дома или многоквартирного дома, не имеющего нежилых помещений (кроме нежилых помещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома), либо в случае, когда расчет расхода тепловой энергии на отопление указанных нежилых помещений производится аналогично жилым помещениям, в случае отсутствия проектных и паспортных данных дома, определяется согласно таблицы 2.

Нормативы потребления тепловой энергии на отопление

Таблица 2

| I. Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно |  | II. Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество этажей | Расчетное значение норматива, Гкал/кв.м. в месяц | Количество этажей | Расчетное значение норматива, Гкал/кв.м. в месяц |
| 1 | 0,032 | 1 | 0,013 |
| 2 | 0,029 | 2 | 0,011 |
| 3–4 | 0,019 | 3 | 0,011 |
| 5–9 | 0,016 | 4–5 | 0,009 |
| 10 | 0,016 | 6–7 | 0,009 |
| 11 | 0,016 | 8 | 0,008 |
| 12 | 0,015 | 9 | 0,008 |
| 13 | 0,016 | 10 | 0,008 |
| 14 | 0,016 | 11 | 0,008 |
| 15 | 0,016 | 12 и более | 0,008 |
| 16 и более | 0,016 |  |  |

III. Заключительные положения

8. Организации, управляющие многоквартирными домами или жилыми домами (а при выборе иных форм управления – товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы; собственники помещений), рассчитывают нормативное количество теплоэнергии (в Гкал) на отопление 1 кв. м. общей площади жилого помещения в месяц (индивидуально для каждого здания), после чего указанное значение заносится в технический паспорт здания.

# Постановление первого заместителя главы Администрации г.Ижевска
от 25 апреля 2002 г. N 184
"О дополнительных мерах социальной защиты населения
в связи с реформированием жилищно-коммунального хозяйства"
(с изменениями от 12 апреля, 8 июля, 10 декабря 2004 г.
2 марта 2005 г., 31 июля 2007 г.)

В целях упорядочения предоставления субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг в г.Ижевске, руководствуясь постановлениями Правительства УР от 27 августа 2001 г. N 914 "О совершенствовании системы оплаты жилья и коммунальных услуг и мерах по социальной защите населения в УР", от 25 декабря 2001 г. N 1316 "О расчете субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в 2002 году", распоряжением мэра г.Ижевска от 28 декабря 2001 г. N 143 "О распределении обязанности и наделении полномочиями руководителей Администрации г.Ижевска" с изменениями и дополнениями и Уставом города, постановляю:

Постановлением Правительства УР от 18 октября 2004 г. N 123 Постановление Правительства УР от 27 августа 2001 г. N 914 признано утратившим силу

Постановлением Правительства УР от 27 марта 2006 г. N 27 постановление Правительства УР от 25 декабря 2001 г. N 1316 признано утратившим силу

1. Утвердить Нормативы потребления коммунальных услуг для населения г.Ижевска ( прилагаются).

2. Утратил силу.

См. текст  пункта 2

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации С.Г.Беркутова.

| Вице-мэр г.Ижевска | В.И.Засыпкин |
| --- | --- |

# Положение
О порядке предоставления субсидий на оплату
жилья и коммунальных услуг жителям г.Ижевска
(утв.  постановлением вице-мэра г.Ижевска от 25 апреля 2002 г. N 184)
(с изменениями от 12 апреля, 8 июля 2004 г.)

Пункт 1 настоящего постановления, утвердивший настоящее Положение, исключен

См. текст  Положения

Распоряжением Администрации г. Ижевска УР от 31 июля 2007 г. N 167 настоящее постановление признано утратившим силу в части нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению

См. текст Нормативов в предыдущей редакции

# Нормативы
потребления коммунальных услуг по г.Ижевску
(утв.  постановлением вице-мэра г.Ижевска от 25 апреля 2002 г. N 184)
(с изменениями от 10 декабря 2004 г., 31 июля 2007 г.)

См. Нормативы на водоснабжение и водоотведение для населения города Ижевска, утвержденные постановлением Администрации г.Ижевска от 10 декабря 2004 г. N 546

┌────────────────────────────────────────┬───────┬──────────────────────┐

│Вид услуг                               │Един.  │     Норматив         │

│                                        │измер. ├───────────┬──────────┤

│                                        │       │   Год     │  месяц   │

├────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┴──────────┤

│ Теплоснабжение                                                        │

├────────────────────────────────────────┬───────┬───────────┬──────────┤

│отопление в жилых домах с               │кв.м.  │0.25       │0.021     │

│централизованными системами             │       │           │          │

│теплоснабжения. Гкал                    │       │           │          │

├────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────────┤

│горячее водоснабжение в жилых домах     │на 1   │2.28       │0.19      │

│с центральными системами ГВС;Гкал.      │чел.   │           │          │

└────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┴──────────┘

# Форма заявления на получение жилищной компенсации
(утв.  постановлением вице-мэра г.Ижевска от 25 апреля 2002 г. N 184)

Пункт 2 настоящего постановления, утвердивший настоящую форму заяления, исключен

См.  форму заявления

Форма

Заявление

на получение жилищной субсидии

(утв. постановлением Администрации г.Ижевска от 25 апреля 2002 г. N 184)

Пункт 2 настоящего постановления, утвердивший настоящую Форму заявления, признан утратившим силу

См. текст  Формы заявления